Załącznik nr 3 do SIWZ

## Stan aktualny i stan projektowany

Obecny system monitoringu wizyjnego Zakładu Poprawczego w Trzemesznie zbudowany jest w oparciu o 108 kamer analogowych, 6 rejestratorów typu stand alone, komputera 
z systemem Alnet oraz 9 komputerów PC o różnej konfiguracji pełniących rolę stacji podglądu.

System wyposażony jest w następujące stanowiska dozoru i punkty rejestracji:

| LP. | Stanowisko | Wyposażenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opis | Ilość |
| 1. | Serwerownia | rejestrator analogowy BCS | 5 |
|  |  | Monitor 19’’ | 1 |
| 2. | Stróżówka | rejestrator analogowy BCS | 1 |
|  |  | stacja rejestrująco-podglądowa Alnet | 1 |
|  |  | Monitor 19’’ | 1 |
|  |  | Monitor 24’’ | 6 |
|  |  | Monitor 42’’ | 1 |
| 3. | Dyrektor | komputer PC z monitorem 24’’ | 1 |
|  | Z-ca dyrektora | komputer PC z monitorem 24’’ | 1 |
| 4. | Internat | komputer PC z monitorem 19’’ | 4 |
| 5. | Biblioteka | komputer PC z monitorem 19’’ | 1 |
| 6. | Warsztaty | laptop | 1 |

Obraz z rejestratorów zlokalizowanych w serwerowni przesyłany jest do stróżówki znajdującej się w sąsiednim budynku za pomocą ekstenderów sygnału video.

W ramach niniejszego zadania należy:

- wykonać projekt techniczny systemu, obejmujący projekt okablowania strukturalnego, projekt urządzeń sieciowych oraz projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP wraz z systemem rejestracji, który należy uzgodnić z Zamawiającym.

- zbudować dedykowaną sieć komputerową na potrzeby systemu CCTV IP o parametrach umożliwiających płynną pracę systemu rejestracji i podglądu w oparciu o okablowanie komputerowe klasy U/FTP kat. 6A oraz przełączniki sieciowe z zasilaczami buforowymi gwarantującymi podtrzymanie pracy systemu przez min. 1 godz. od momentu zaniku zasilania

- wymienić wszystkie kamery analogowe na kamery cyfrowe IP i zlokalizować je zgodnie 
z rysunkami od rys. 1 do rys. 12.

- wymienić system rejestracji na zintegrowany system oparty o dedykowane serwery 
i macierze dyskowe

- skonfigurować system rejestracji zgodnie z wymogami podanymi w dalszej części opracowania

- przeprowadzić szkolenie z obsługi systemu dla personelu Zamawiającego

- Opracować dokumentację powykonawczą zawierającą co najmniej:

- zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń i materiałów wraz ze specyfikacją ilościową

- zestawienie konfiguracji wszystkich urządzeń (kamery, przełączniki sieciowe, serwery, stacje podglądu)

- schemat blokowy systemu przedstawiający połączenia logiczne pomiędzy wszystkimi elementami systemu

- rysunki przedstawiające trasy kablowe, lokalizację kamer, przełączników 
i pozostałych urządzeń

- schematy rozszycia patch-paneli i przełącznic światłowodowych

- zestawienie adresacji wszystkich urządzeń na poziomie warstwy IP sieci

- zestawienie danych logowania do wszystkich urządzeń na poziomie operatora 
i administratora

- pomiary reflektometryczne okablowania strukturalnego, w tym światłowodowego

## Wymagana architektura systemu

  - Charakterystyka systemu rejestracji

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego w założeniu ma być jednocześnie systemem rejestracji i wizualizacji video. System ma zapewnić zapis obrazu z wszystkich nowo projektowanych kamer oraz istniejących kamer IP aktualnie zainstalowanych w obiekcie.

Całą instalację systemu monitoringu wizyjnego należy wykonać w technologii IP 
w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazujące na architekturze klient-serwer. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano 
w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP. Uprawnienia wizualizacyjne powinny być definiowane w formie profili, które będą przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom, tak aby przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego po zalogowaniu użytkownika, był automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania scenariuszy alarmowych niezależnie dla każdego użytkownika lub ich grup. Logowanie użytkownika do systemu nadzoru wizyjnego musi odbywać się po podaniu hasła odpowiedniego dla danego konta użytkownika systemu monitoringu wizyjnego. Wszelkie zmiany i czynności dokonane przez zalogowanego użytkownika muszą być zarchiwizowane w postaci logów systemowych. Zarządzanie bazą użytkowników, dodawanie nowych, zmiana haseł musi odbywać się wyłącznie za pomocą aplikacji klienckiej zarządzanej przez administratora systemu.

Dla każdej z kamer pracujących w systemie, należy skonfigurować indywidualne parametry obrazu takie jak: czas zapisu, rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, metoda rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciągły, harmonogram, scenariusz alarmowy). Wszelkie zmiany parametrów kamer wymienione powyżej muszą odbywać się z poziomu aplikacji klienckiej i muszą być przechowywane 
w postaci logów systemowych.

System nadzoru wizyjnego musi uruchamiać się automatycznie w trybie usługi systemowej po włączeniu serwera, bez konieczności logowania się użytkownika. System nadzoru video musi zapewniać funkcję automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniającego automatyczne przełączenie zapisu oraz udostępniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny w czasie nie dłuższym niż 2 min. Po ponownym przywróceniu uszkodzonego serwera do pracy system musi automatycznie przełączać obsługę kamer na serwer podstawowy z jednoczesną synchronizacją danych wideo.

  - Parametry urządzeń rejestrujących

Serwery podstawowe:

Klasa produktu Serwer

Typ obudowy serwera: Rack (2U)

Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.

Wydajność procesora w/g cpu benchmark min. 12000 pkt.

Obsługa dysków HDD: 8x montowanych w kieszeniach typu „Hot Swap”

Ilość zainstalowanych dysków:

Dyski systemowe: min. 2x 240GB, skonfigurowane w układzie RAID-1

Dyski dodatkowe 12x6 TB SATA/SAS montowane w kieszeniach typu „Hot swap” (z możliwością montażu/demontażu w czasie pracy serwera). Dostarczone dyski należy skonfigurować w układzie RAID-6 z jednym dyskiem zapasowym „hot spare”.

Sterownik sprzętowy RAID, pamięć 2GB NV Cache

Pojemność zainstalowanej pamięci RAM 32 GB

Maksymalna pojemność pamięci 1 TB

Rodzaj zainstalowanej pamięci min. DDR4

Częstotliwość szyny pamięci 2666 MHz

Zasilacze redundantne „hot swap” mocy 2x650W

Karty sieciowe 4 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy:

• 2 x USB 2.0

• 1 x Micro USB

• 1 x USB 3.0 Internal

• 2 x USB 3.0

• 1 x Serial

• 2 x VGA

System operacyjny dedykowany do instalacji serwerowych zgodny z wymogami producenta oprogramowania rejestrującego.

Gwarancja producenta - 36 miesięcy.

Parametry urządzeń rejestrujących - serwer zapasowy:

Klasa produktu: Serwer

Typ obudowy serwera: Rack (1U)

Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.

Wydajność procesora w/g cpu benchmark min. 12000 pkt.

Obsługa dysków HDD: 4x montowane w kieszeniach typu „Hot Swap”

Ilość zainstalowanych dysków:

Dyski systemowe: min. 2x 240GB, skonfigurowane w układzie RAID-1

Dyski dodatkowe 2x10 TB SATA/SAS montowane w kieszeniach typu „Hot swap” montażu/demontażu w czasie pracy serwera.

Sterownik sprzętowy RAID, pamięć 2GB NV Cache

Pojemność zainstalowanej pamięci RAM 32 GB

Maksymalna pojemność pamięci 1 TB

Rodzaj zainstalowanej pamięci min. DDR4

Częstotliwość szyny pamięci 2666 MHz

Karty sieciowe 4 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy

• 2 x USB 2.0

• 1 x Micro USB

• 1 x USB 3.0 Internal

• 2 x USB 3.0

• 1 x Serial

• 1 x VGA

System operacyjny dedykowany do instalacji serwerowych zgodny z wymogami producenta oprogramowania rejestrującego.

Gwarancja producenta 36 miesięcy

Zarejestrowany materiał wideo należy przechowywać przez okres co najmniej 31 dni, 
z uwzględnieniem zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie przestrzeni dyskowych zbudowanych w układzie RAID-6 z dodatkowych dyskiem zapasowym pracującym w trybie „Hot spare”.

W przypadku zastosowania serwerów o gabarytach przekraczających gabaryty istniejącej szafy rack, w ramach niniejszego postępowania należy wymienić szafę rack w serwerowni na model o wielkości umożliwiającej umieszczenie w niej dostarczanych serwerów.

  - Parametry minimalne stacjonarnej stacji klienckiej

- procesor osiągający wynik nie mniejszy niż 12000 punktów w testach Passmark

- pamięć RAM min. 16 GB DDR4 2666MHz

- dysk systemowy SSD o pojemności min. 240GB

- karta graficzna obsługująca 4 monitory, wyposażona w pamięć RAM 6GB

- karta sieciowa 1000 Mbit/s

- komputer należy wyposażyć w mysz oraz klawiaturę

- system operacyjny 64 bitowy z obsługą „Active Directory”

Stacje klienckie należy zainstalować w pomieszczeniu Stróżówki i podłączyć do istniejących 8 monitorów.

  - Ciągłość pracy systemu – zasilanie awaryjne i serwer zapasowy

Cały projektowany system musi zostać wyposażony w zasilanie awaryjne zapewniające ciągłą pracę kamer, serwerów oraz stacji podglądu w Stróżówce przez 1 h od utraty zasilania, bez przerw w pracy systemu.

W przypadku uszkodzenia jednego z serwerów podstawowych, serwer zapasowy musi automatycznie przejmować rejestrację obrazu kamer w czasie krótszym niż 2 min.

Zamawiający zapewni doprowadzenie do serwerowni zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego, w związku z czym zasilacze awaryjne do podtrzymania pracy serwerów muszą zapewnić podtrzymanie na czas przełączenia zasilania podstawowego 
na rezerwowe z agregatu na min. 15 min.

  - Zgodność systemu nadzoru video z RODO

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych system monitoringu spełniała następujące wymagania:

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiał audio-wideo, dane użytkowników systemu, logi systemowe i alarmowe muszą być przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach zainstalowanym 
w dedykowanej, szafie serwerowej umieszczonej w serwerowni w budynku 203.

- System musi zapewniać szyfrowane połączenia pomiędzy serwerem a aplikacjami klienckimi

- System musi umożliwiać eksport materiału audio-wideo z poziomu aplikacji klienckiej bezpośrednio na serwerze.

- Eksportowany materiał przekazywany instytucjom zewnętrznym musi być zabezpieczony hasłem. Odtworzenie eksportowanego materiału będzie możliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasła.

- System musi umożliwiać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu po podaniu haseł dwóch użytkowników

- System musi rejestrować zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wyświetleniu obrazu z kamery, archiwizację materiału audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na stacji klienckiej,

- System musi umożliwiać anonimizację osób zarejestrowanych przez system monitoringu oraz umożliwiać przeglądanie materiału wideo bez funkcji anonimizacji przez użytkowników o właściwych uprawnieniach lub w trybie dwóch użytkowników (przy użyciu haseł dwóch użytkowników).

  - Parametry minimalne oprogramowania

- Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, różnych dla trybu wizualizacji 
i zapisu alarmowego

- Aplikacja 64-bitowa

- Obsługę systemów wieloprocesorowych

- Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców

- Oprogramowanie serwerowe współpracujące w różnymi platformami systemowymi

- Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu

- Intuicyjny interfejs użytkownika

- Zdalną obsługę podłączonych urządzeń z poziomu oprogramowania zarządzającego

- Tryb wielomonitorowy

- Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer

- Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map

- Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, przycisków wirtualnych itp.

- Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej 
i każdego użytkownika, pozwalające na  wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

- Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana o łatwej i szybkiej integracji alarmów pochodzących z innych systemów

- Obsługa  jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku

- Tworzenie wirtualnych przycisków – umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

- Multi streaming – wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowej z każdej z kamer 1 strumień wysokiej rozdzielczości do zapisu 2 strumień niskiej rozdzielczości  do podglądu na żywo

- Możliwość wykrywania ruchu w obrazie

- Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach

- Pełna obsługa wejść oraz wyjść alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.

- Możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników

- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy różnorakich aplikacji

- Integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów

- Integracja z istniejącymi systemami analogowymi

- Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń

- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer 
w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozwory.

- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji

- Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany 
w konfiguracji serwera oraz kamer, potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora

- Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3D

- System musi zapewniać funkcję automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniającego automatyczne przełączenie zapisu oraz udostępniania obrazu z kamer poprzez serwer awaryjny.

  - Punkty kamerowe

Kamera tulejowa IP FullHD

Parametry minimalne kamer kopułowych:

- Przetwornik: 1/2.8” 2Mpx; -

- Rozdzielczość: 1920 x 1080  -FullHD;

- Interfejs: Ethernet 10/100 PoE 802.3af;

- Zasilanie DC12V, PoE 802.3af;

- Kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG;

- Zasięg promiennika IR - 30m;

- czułość: 0.08lux/F2.0;

- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm;

- Funkcje: AWB, AGC, WDR, 3DNR, BLC, HLC;

- wsparcie technologii ONVIF,

- Klasa szczelności IP67,

- Obudowa kopułowa,

- Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10;

Kamera tulejowa IP 4 Mpix

Parametry minimalne kamer tulejowych:

- Przetwornik: 1/3” 4.0Mpx;

- Rozdzielczość: 2688×1520;

- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm;

- Zasięg promiennika IR: do 30 metrów;

- Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3DNR,

- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR;

- Funkcja Dzień/Noc;

- Zasilanie: DC12V, PoE; Interfejs:

- Ethernet 10/100 PoE 802.3af;

- Wsparcie technologii ONVIF,

- Obudowa tulejowa.

- Klasa szczelności: IP67,

- Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10;

  - Budowa sieci transmisji obrazu i zasilania

Należy zaprojektować i wybudować dedykowaną sieć komputerową Ethernet w oparciu 
o okablowanie typu U/FTP kat. 6A i przełączniki sieciowe z portami PoE i zasilaczami buforowymi do bezpośredniego zasilania kamer. Połączenia pomiędzy kamerami 
a switch’ami dostępowymi min. 100 MbitPoE, połączenia pomiędzy switch’ami dostępowymi, a przełącznikiem głównym oraz pomiędzy stacjami podglądu, a switch’ami dostępowymi min. 1 Gbit w oparciu o okablowanie U/FTP kat. 6A lub światłowodowe.

Część światłowodową sieci należy zrealizować w oparciu o światłowody jednomodowe, uniwersalne i zaprojektować ja zgodnie z obowiązującymi normami. Pojemność kabli światłowodowych musi zostać zaprojektowana w taki sposób, aby w każdej relacji oprócz włókien wykorzystywanych na potrzeby sieci, pozostawały jeszcze min. 4 włókna zapasowe na potrzeby przyszłej rozbudowy. Od strony przełącznicy głównej wszystkie włókna muszą być rozspawane i zakończone adapterami LC/PC duplex.

Sieć należy zaprojektować w topologii gwiazdy w taki sposób i przy użyciu takich urządzeń, aby jej przepustowość zapewniała płynną pracę systemu monitoringu, 
tj. jednoczesną transmisję obrazu (rejestracja i podgląd na 6 stanowiskach dozoru) ze wszystkich kamer w pełnej rozdzielczości kamery strumienia min. 2 Mbps bez zauważalnych zacięć, przeskoków i pojawiających się artefaktów kompresji.

Wszystkie elementy pasywne sieci (kable, patchcordy, wtyki, gniazda, patch panele) muszą spełniać wymagania min. kat. 6A.

  - Minimalne wymagane parametry urządzeń sieciowych:

Zarządzalny przełącznik 24-portowy

Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4 współdzielone porty SFP, w tym 24 x15,4W PoE (802.3af) lub 12 x30W PoE+ (802.3at)

- 24 porty Gigabit Ethernet RJ-45 z funkcją PoE+

- 4 porty SFP+

- Funkcja Routing Statyczny

- Matryca przełączająca 48Gbps

- Tablica adresów MAC 8K

- Zabezpieczenie: 802.1x, IP-MAC port binding, RADIUS, TACACS+

- Przepustowość (Mb/s) 35.7Mpss@64Bytes

- Budżet mocy PoE 380 W

Switch POE - 8 portowy

Switch PoE dedykowany do systemów monitoringu wideo IP - 8 portów PoE + 1 port Combo 10/100/100 Base-T /1000 Base-X. Obsługa standardów IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE.

- Porty LAN:

  - 1 x port Combo: SFP (100/1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T)

  - 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) w tym 2 HI-PoE

  - Moc wyjściowa:

  - 30 W / port PoE

  - 60 W / port Hi-PoE

  - Budżet mocy: 120W

  - Zasilanie 48VDC

UWAGA!

Zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń sieciowych spełniających podane wyżej wymagania techniczne nie zwalnia go z odpowiedzialności za zapewnienie płynności pracy systemu podglądu i rejestracji w rozumieniu opisanym powyżej. Podane parametry urządzeń sieciowych należy traktować jako minimalne wymagane, jeśli jednak do zapewnienia płynności pracy systemu monitoringu wymagane będzie zastosowanie urządzeń o wyższych parametrach, Wykonawca będzie zobowiązany do ich dostarczenia.

## Integracja z systemem SSWN

Zamawiający wymaga, aby oferowany system rejestracji i wizualizacji posiadał możliwość integracji z istniejącym na terenie zakładu systemem SSWN przynajmniej na poziomie przekazywania sygnałów alarmowych i możliwości zaprogramowania dedykowanych dla każdego alarmu algorytmów zachowań systemu CCTV.

## Dodatkowe wytyczne

- Ze względu na charakter postępowania (tryb Zaprojektuj i wybuduj) w celu rzetelnego przygotowania oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu prawidłowego oszacowania niezbędnych nakładów materiałowych i czasowych na wykonanie wymaganych robót.

- Modernizowany system CCTV będzie rozbudowany o dwie kamery na poziomie piwnicy 
w pomieszczeniach “magazyn i koło muzyczne” oraz dodatkowo zostaną zainstalowane dwie kamery na placu rekreacyjnym. Istniejące kamery typu PTZ należy zastąpić zespołem dwóch kamer stacjonarnych.

- W ramach zadania należy zdemontować i usunąć wszystkie nieużywane urządzenia 
i okablowanie obecnego systemu analogowego.

- Po demontażu starego systemu wszystkie jego elementy należy zinwentaryzować 
i przedstawić do przekazania Zamawiającemu. W cenie oferty należy uwzględnić koszt utylizacji wskazanych przez Zamawiającego demontowanych urządzeń i materiałów.

- Przewody w pomieszczeniach należy układać między sufitem stałym a podwieszanym,
w miejscach, gdzie nie będzie takiej możliwości, należy zastosować listwę kablową 
o wymiarach 40x40 mm.W przypadku wystąpienia utrudnień z wymianą okablowania, dopuszcza się zastosowania rewizji o wymiarach 300x300mm w suficie podwieszanym. Zabrania się stosowania rewizji w pokojach wychowanków.

- Przewody prowadzone na dachach należy umieścić w rurze karbowanej o odporności UV i min. 750 Nm, a następnie układać w korytach metalowych z pokrywą.

- Switch’e dostępowe należy zaprojektować w miejscach montażu zasilaczy do kamer analogowych. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących obudów zasilaczy, natomiast nie dopuszcza wykorzystania elektroniki istniejących zasilaczy oraz akumulatorów.

- Pole widzenia każdej kamery musi być uzgodnione na piśmie z Zamawiającym.

## Zestawienie urządzeń podstawowych

| Lp. | Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera kopułowa | Przetwornik: 1/2.8” 2Mpx; Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p; Interfejs: Ethernet 10/100 PoE 802.3af; Zasilanie DC12V, PoE 802.3af; Kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG; Zasięg promiennika IR - 30m; czułość: 0.08lux/F2.0; Ogniskowa obiektywu: 2.8mm; Funkcje: AWB, AGC, WDR, 3DNR, BLC, HLC; wsparcie technologii ONVIF; Klasa szczelności IP67, Obudowa kopułowa IK10. W zestawie fabryczna, dedykowana, wodoodporna puszka montażowa IP66 i w wymaganych sytuacjach adapter słupowy. | 99 |
| 2 | Kamera tulejowa | Przetwornik: 1/3” 4.0Mpx; Rozdzielczość: 2688×1520; Ogniskowa obiektywu: 2.8mm; Zasięg promiennika IR: do 30 metrów; Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3DNR; Mechaniczny filtr podczerwieni ICR; Funkcja Dzień/Noc; Klasa szczelności: IP67; Zasilanie: DC12V, PoE; Interfejs: Ethernet 10/100 PoE 802.3af; wsparcie technologii ONVIF; Obudowa tulejowa. Klasa szczelności IP67, Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10; W zestawie fabryczna, dedykowana, wodoodporna puszka montażowa IP66 i w wymaganych sytuacjach adapter słupowy. | 6 |
| 3 | Serwer rejestrujący | Serwer rejestrujący, obsługa do 100 kanałów IP, możliwość instalacji 12 dysków HDD w kieszeniach typu „Hotswap”, redundantne zasilanie, Windows Serwer 2019 | 2 |
| 4 | Serwer zapasowy | Serwer rezerwowy, obsługa do 100 kanałow IP, możliwość instalacji 4 dysków HDD w kieszeniach typu „Hotswap, Windows Serwer 2019 | 1 |
| 5 | Oprogramowaniesystemu rejestracji i wizualizacji | Licencja uprawniająca do pełnego korzystania ze wszystkich elementów wchodzących w skład systemu (serwery główne, serwer zapasowy), min. 115 kamer oraz obsługę minimum 15 stanowisk podglądu z pulpitami sterującymi. Licencja na dostarczane oprogramowanie musi umożliwiać również integrację z istniejącym systemem SSWN w zakresie opisanym w punkcie 3. OPZ. | 1 |
| 6 | Stacja wizualizacji | Stacja robocza, procesor i7, 16GB RAM, karta graficzna z obs 4 monitorów FullHD | 2 |
| 7 | Pulpit sterujący USB | Pulpit sterujący USB, Klawiatura operatora IP CCTV 38 klawiszy, jog/shuttle, manipulator, USB2.0 | 1 |
| 8 | Osprzęt sieciowy aktywny | Przełączniki sieciowe, główne i dostępowe wraz zasilaczami buforowymi, wkładkami SFP o parametrach minimalnych określonych w punkcie 2.9. OPZ zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę | 1 kpl. |
| 9 | Osprzęt sieciowy pasywny | Kabel U/FTP kat. 6A, kabel światłowodowy jednomodowy, gniazda, path-panele, przełącznice światłowodowe, adaptery, pigtaile, patchcordy, koryta, rury osłonowe oraz pozostały osprzęt montażowy zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę | 1 kpl. |
| 10 | Urządzenia i osprzęt do zasilania awaryjnego | Zasilacze awaryjne UPS oraz zasilacze buforowe wraz z akumulatorami o parametrach spełniających wymogi określone w punkcie 2.4 OPZ, okablowanie zasilające zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę | 1 kpl. |